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                             Приложение № 1 към поканата
Техническо задание
за
„Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София”
1. Основание за разработване на заданието 
Основание за разработване на настоящото техническо задание е необходимостта от поддържане на микроклимата в работните зони на терминалните сгради в съответствие с изискванията на действащите в Република България санитарно хигиенни норми. 
2. Цел на заданието
Да се осигури доставката на необходимите филтри за задължителната периодична подмяна, гарантираща безаварийната работа на  климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София.

3. Предназначение на филтрите
    Пречистване на въздуха постъпващ от околната среда и от помещенията находящи се в терминалните сгради към климатичните агрегати. 
    4.Обект на поръчката 
Обект на поръчката е доставка на 4696 броя „прахови - касетъчни и джобни“ филтри и достака на 4194 броя карбонови филтри, както следва по видове. 
· Прахов филтър с клас на чистота – EU7 / F7 ;
· Прахов филтър с клас на чистота – EU5 / F5 ;

· Прахов филтър с клас на чистота – G3;
· Карбонов филтър с метална перфорирана гилза с клас „К43-3”. 

5.Технически изисквания към филтрите 
5.1. Прахови - касетъчни и джобни

· да са изпълнени с метална или пластмасова рамка;
· филтрите с клас на чистота G3 (тип ЗИГ - ЗАГ) да са изпълнени с метална поцинкована мрежа – двустранно.
· филтрите с клас на чистота EU5 и EU7 (джобни) да са изпълнени с канално разделени джобове монтирани, така че филтърната материя да е трайно закрепена към рамката и поддържащата джобовете конструкция.
· да отговарят на нормите и стандартите, действащи в Република България. 
· задължително всеки доставен продукт да се придружава от:
          - сертификат / декларация за съответствие на всички филтри обект на настоящото техническо задание, от които де е ясно видно, че отговарят на БДС EN 779;

          - декларация за произход;
    - инструкции за употреба, съхранение и др. съпровождащи документи  представени  на български език.

· Да отговарят на следните параметри:

	Вид и характеристика
	Количество

	1 . Филтър G3, габаритен размер 592х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	180 

	2.  Филтър G3, габаритен размер 287х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	130

	3.  Филтър G3, габаритен размер 587х592х98 мм, ширина на рамката – 98 мм
	46

	4.  Филтър G3, габаритен размер 630х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40

	5.  Филтър G3, габаритен размер 940х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40

	6.  Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х500 мм – 8 джоба,
	90

	7.  Филтър EU7/F7, габаритен размер 490х592х20х500 мм – 6 джоба 
	80

	8.  Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х500 мм – 4 джоба
	100

	9 . Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х635 мм – 8 джоба 
	1150

	10. Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х635 мм – 4 джоба
	640

	11. Филтър EU5/F5, габаритен размер 592х592х20х508 мм – 6 джоба
	1380

	12. Филтър EU5/F5, габаритен размер 287х592х20х508 мм – 3 джоба
	800

	13. Филтър G3, габаритен размер 1270х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10

	14. Филтър G3, габаритен размер 1470х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10


5.2.Карбонови филтри 

· да са изпълнени с метална гилза с обща дължина 457 мм. и диаметър 140 мм. с байонетно захващане за съществуващи метални рами в климатичните камери.

· карбоновата маса във филтърния елемент да е с абсорбционна способност предназначена да поема аерозоли и миризми от изгоряло самолетно гориво, 
· карбоновата маса във филтърния елемент да е клас „К43-3” на гранули с диаметър 4мм, активираща способност минимум 60% и повърхност мин. 930 м²/гр.
· Присъединителния фланец на карбоновите филтри е необходимо да отговаря на байонетното захващането на металната рама, монтирана в климатичните камери.
· Задължително всеки доставен продукт да се придружава от:

-   декларация за произход:

- декларация относно абсорбционната способност на карбоновата маса във филтърния елемент, че е предназначена да поема аерозоли и миризми от изгоряло самолетно гориво, придружена с документи от производителят й, от които да е ясно видно, че карбоновата маса е клас „К43-3” на гранули с диаметър 4мм, активираща способност минимум 60% и повърхност мин. 930 м²/гр. 
- При положение, че филтрите са внос, задължително е те да се придружават от всичките документи, инструкции за употреба и др. преведени на български език

· Изпълнителя може да предложи на Възложителя в офертата само продукти, отговарящи по геометрия, размери и начин на монтаж към съществуваща метална рама. За целта е необходимо да бъде изработена и доставена в едно с документите за участие мостра с която да се изпробва байонетното захващане на предложения филтърен елемент към металната рама, монтирана в климатичните камери. 
6. Изисквания към Изпълнителя: 
6.1. Да е доставял през последните три години филтри с такъв клас на чистота, за които да предостави мин. един брой договор / поръчка съпроводени с удостоверение за добро изпълнение.  

    7. Изисквания към изпълнението
· Количества на доставките

-  Изпълнителя е длъжен да изпълни всяка поръчка на Възложителя в количеството, което Възложителя е уточнил в посочената от него заявка.
· Приемане на поръчката

           - Изпълнителя се задължава да предаде доставените в изпълнение на поръчката филтри в склада на Възложителя на територията на летище София – в охраняваната зона, заедно с изброените по горе придружаващи документи и инструкции за съхранение на същите, които се представят за всяка доставка. Задължително е тези инструкции да бъдат на български език.
          - Възложителя приема поръчаните филтри с придружаващите ги документи след направена от оторизиран негов представител проверка на количество и качество за съответствие с направената заявка в присъствието на представител на Изпълнителя. В случай, че не се установят отклонения след направения оглед се подписва приемателно- предавателен протокол.

          - Филтрите с отклонения  не се приемат от Възложителя и се връщат на Изпълнителя за подмяна,  за което се съставя констативен протокол, в който се описват констатираните отклонения
· Срок за доставка

· Срокът за изпълнение на всяка една доставка не трябва да е по-голям от 20 (двадесет) дни от датата на заявката от страна на Възложителя.
· Срокът за подмяна на филтрите не приети от Възложителя поради констатирани отклонения не по-голям от 5 дни, като след доставката им се подписва констативен протокол. 

· Място на доставка

    Изпълнителя е длъжен да достави окомплектованите по видове филтри в склада на Възложителя, находящ се на посочения негов адрес на управление в гр. София, Аерогара София – в охраняваната зона. 

Задължително е филтрите с позиции 1,2,3,4,5,6,7,8,13 и 14 от т.5 (Технически изисквания към филтрите) да се доставят в склада на Възложителя на Терминал 1, позиции 9,10,11 и 12 от т. 5 и карбоновите филтри на Терминал 2 на летище София.  
8. Други изисквания
В едно с офертата за горепосочената поръчка, участниците е задължително да предоставят мостра за следните видове филтри:

7.1.Прахови - касетъчни и джобни
7.1.1.Филтър - касетъчен - G3 с габаритен размер - 592x592x48
7.1.2.Филтър - 8 джоба - EU 7/ F7 с габаритен размер 592x592x500
7.1.3.Филтър - 6 джоба - EU 5/ F5 с габаритен размер 592x592x508

7.2. Карбонови филтри
7.2.1.
Филтър с метална гилза с обща дължина 457 мм. и диаметър 140 мм. с байонетно захващане за съществуващи метални рами в климатичните камери.

 7.3. С предоставените мостри по т.7.1. и т. 7.2. Възложителят ще провери дали предложените филтри могат безпроблемно да се монтират в изградените метални рами, монтирани в климатичните камери. Също така дали са изпълнени изискванията посочени в т. 5.

Приложение № 3  към поканата
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
за участие в поръчка с предмет:
„Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София“ 
	Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	   (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат/ ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	

	Банка, BIC и IBAN на сметката
	


Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с всички условия на възложителя по поръчката и в случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за изпълнител, поемаме ангажимента да изпълняваме договора, съгласно условията на възложителя за участие и нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността.
1. Предлагаме да изпълним поръчката със следните въздушни филтри:
	        Изискано от Възложителя
	Предложение на участника

	№
	Наименование
	Брой
	Наименование/Описание
	Брой/Мярка
	Производител

	1
	Филтър G3, габаритен размер 592х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	180 
	
	 
	 

	2
	Филтър G3, габаритен размер 287х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	130 
	
	 
	 

	3
	Филтър G3, габаритен размер 587х592х98 мм, ширина на рамката – 98 мм
	46
	
	 
	 

	4
	Филтър G3, габаритен размер 630х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	 
	 

	5
	Филтър G3, габаритен размер 940х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	 
	 

	6
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х500 мм – 8 джоба,
	90 
	
	 
	 

	7
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 490х592х20х500 мм – 6 джоба 
	80
	
	 
	 

	8
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х500 мм – 4 джоба
	100 
	
	 
	 

	9
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х635 мм – 8 джоба 
	1150 
	
	 
	 

	10
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х635 мм – 4 джоба
	640 
	
	 
	 

	11
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 592х592х20х508 мм – 6 джоба
	1380 
	
	 
	 

	12
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 287х592х20х508 мм – 3 джоба
	800 
	
	 
	 

	13
	Филтър G3, габаритен размер 1270х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	 
	 

	14
	Филтър G3, габаритен размер 1470х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	 
	 

	15
	Карбонови филтъри
	4194 
	
	
	


Забележка: Посочените количества /за целите на класирането/ са прогнозни, изчислени на база текущо потребление. Възложителят няма задължение да заяви и закупи всички количества от посочените филтри. 
4.  Съгласни сме да извършим всяка поръчка на Възложителя в количеството, което Възложителя е уточнил в посочената от него заявка, като при доставката им ще бъдат придружени от документи и инструкции за съхранение, и употреба на български език. 
 5. Декларираме, че при доставката, въздушните филтри (касетъчни, джобни и карбонови) ще бъдат придружени от следните документи, както следва:

5.1. При доставка на прахови (касетъчни и джобни) филтри:

а) сертификат / декларация за съответствие на всички филтри обект на настоящата техническа спецификация, от които де е видно, че отговарят на БДС EN 779 или еквивалент;
б) декларация за произход;

в) инструкции за употреба, съхранение и др. съпровождащи документи  представени  на български език.
5.2. При доставка на карбонови филтри:

а) Декларация за произход:

б) Декларация относно абсорбционната способност на карбоновата маса във филтърния елемент, че е предназначена да поема аерозоли и миризми от изгоряло самолетно гориво, придружена с документи от производителят й, от които да е ясно видно, че карбоновата маса е клас „К43-3” на гранули с диаметър 4мм, активираща способност минимум 60% и повърхност мин. 930 м²/гр. 

в) Инструкции за употреба, съхранение и др. съпровождащи документи, а ако филтрите са внос, цитираните документи следва да са представени и на български език;
           6. Доставяните от Нас въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) ще бъдат нови, нерециклирани, неизползвани до датата на доставката. 

7. Съгласни сме, срокът за подмяна на филтрите неприети от Възложителя поради констатирани отклонения да е не по-голям от 5 дни, за което се подписва констативен протокол, в който се описват констатираните отклонения.

8. Приемаме срокът за изпълнение на всяка доставка да е до .............................. календарни дни (по предложение на участника, но не повече от 20  календарни дни), считано от датата на заявката от страна на Възложителя.

9. При така предложените от Нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката в описания вид и обхват.

10. Като неразделна част от настоящото техническо предложение, прилагаме мостри от следните видове филтри:

А) прахови-касетъчни и джобни:

- филтър-касетъчен- G 3 с габаритен размер 592х592х48 мм–1 брой;

- филтър-8 джоба- EU 7/ F7 с габаритен размер 592х592х500 мм–1 брой;

- филтър-6 джоба- EU 5/ F5 с габаритен размер 592х592х508 мм–1 брой;

Б) карбонов филтър–1 брой:

Филтър с метална гилза с обща дължина 457 мм и диаметър 140 мм с байонетно захващане за съществуващи метални рамки в климатичните камери.

           11. Ще доставяме окомплектованите по видове филтри в склада на Възложителя, находящ се на посочения негов адрес на управление в гр. София, Аерогара София – в охраняваната зона, както следва:
· по позиции с №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,13 и 14 от т.5 (Технически изисквания към филтрите) - в склада на Възложителя на Терминал 1; 
· по позиции с №№ 9,10,11 и 12 от т. 5 и карбоновите филтри - в склада на Възложителя на Терминал 2 на летище София; 
12. Изпълнявали сме доставки през последните три години на въздушни филтри, с посочените в техническото задание класове на чистота, както следва:

	№
	Предмет на изпълнената доставка и кратко описание
	Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената доставка
	Крайна дата на изпълнение на доставката
	Получател на доставката

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


13. срокът на валидност на настоящата оферта е до 31.10.2021 г.
14. при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Допълнителни условия по изпълнението на поръчката, предложени от участника:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата 




................../................/ ........

Име и фамилия


.............................................

Длъжност 



..............................................

Наименование на участника
..............................................
Подпис 



.............................................. 
Приложение № 4 към поканата
ДО

„СОФ Кънект” АД

бул. „Христофор Колумб" № 1 

гр. София 1540

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с поставените от Вас условия за изпълнение на обявената от Вас поръчка за възлагане с предмет „Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София ”,  ние     ...............................................................................................................................................................                                                /изписва се името на участника/
с адрес на управление: ................................................................................................................................................................

и ЕИК  ....................................................,

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. Цена за доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София:


	№
	Наименование
	Брой
	Един. цена

в лева без ДДС
	Обща цена

в лева

без ДДС

	1
	Филтър G3, габаритен размер 592х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	180 
	
	

	2
	Филтър G3, габаритен размер 287х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	130 
	
	

	3
	Филтър G3, габаритен размер 587х592х98 мм, ширина на рамката – 98 мм
	46 
	
	

	4
	Филтър G3, габаритен размер 630х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	

	5
	Филтър G3, габаритен размер 940х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	

	6
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х500 мм – 8 джоба,
	90 
	
	

	7
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 490х592х20х500 мм – 6 джоба 
	80 
	
	

	8
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х500 мм – 4 джоба
	100 
	
	

	9
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х635 мм – 8 джоба 
	1150 
	
	

	10
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х635 мм – 4 джоба
	640 
	
	

	11
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 592х592х20х508 мм – 6 джоба
	1380 
	
	

	12
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 287х592х20х508 мм – 3 джоба
	800 
	
	

	13
	Филтър G3, габаритен размер 1270х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	

	14
	Филтър G3, габаритен размер 1470х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	

	15
	Карбонови филтъри
	4194 
	
	

	
	Обща цена, за цялото количество въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери, в лева без ДДС /за целите на класирането/
	        
	
	……………


Предложените единични цени са окончателни и остават постоянни за целия срок на изпълнение на договора. 
2. Общата предлагана от Нас цена за цялостно изпълнение на поръчката /за целите на класирането/, е както следва:

Обща цена за доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери цифром …………… (словом…………...…………………………...….) в лева без ДДС.

Обща цена за доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери цифром …………………(словом:……………………………………….) в лева с ДДС.

3. Гаранция за изпълнение на договора:

В случай на приемане на нашето предложение, Ние сме съгласни да представим преди подписване на договора гаранция за неговото изпълнение в размер на  5 (пет) на сто  от  стойността на договора,  в лева, без ДДС. 

	Дата 
	................../................/ ........



	Име и фамилия
	.............................................

	
	

	Длъжност 
	..............................................



	Наименование на участника
	..............................................

	Подпис
	……………………………..


Приложение № 5 към поканата 
До

(Възложител)…………………………………

                                                                                  (адрес)……………………………………........

Банкова гаранция №

за изпълнение на договор за поръчка

Ние, ……………………........... (банка) със седалище ….......……………………........ (адрес) сме уведомени, че между Вас, ….....................……………………. (Възложител), като Възложител и фирма ………………………………………………..............., със седалище .....……………………………………………………................................................... (адрес), ЕИК …………………..............…, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор с предмет „Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София” на обща стойност ……………………….. (цифром). 

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата …..............…………. (цифром), (………………………….................................................................................................) (словом), представляваща 5 % от стойността на договора, без ДДС.
Във връзка с гореизложеното, ние ………………………………................... (банка) се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до .................…..... (цифром) ............…………………………………… (словом) при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …………………………………………………………… не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ………………. (дата) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………. часа на ………….. (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ……………………………..… (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. (банка).

Подписи: 
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