
                                      ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ         Приложение №1
за „Абонаментна поддръжка на 62 бр. автоматични врати,
инсталирани на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП Б на летище София”
Това задание се изготвя с цел осигуряването на нормална и непрекъсната работа на автоматични врати „ДОРМА” и „ТОРМАКС“, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП Б на летище София
1. Предмет на поръчката
Предмет на поръчката е осигуряване на непрекъсната работоспособност, чрез абонаментно сервизно обслужване, както и отстраняване на възникнали повреди на 60 бр. автоматични врати „ДОРМА”, от които 24 бр. са инсталирани на Терминал 1 и 36 бр. на Терминал 2, както и на 2 бр. автоматични врати „ТОРМАКС“, инсталирани на ВИП Б.
2. Местонахождение на вратите

2.1 На Терминал 1 плъзгащите врати „ДОРМА” тип ES 90 са 20 бр., ES 200 са 3 бр., а с автоматично задвижване ЕD 200 – 1 бр.:
· 4 бр. в салон запад, заминаващи пътници (страна „въздух“) – ES 90, (изходи № 1А, 1, 2, 3);
· 4 бр. в салон изток, заминаващи пътници (страна „въздух“) – ES 90, (изходи № 4, 5, 6, 7);
· 3 бр. в салон пристигащи пътници (страна „въздух“) – ES 90;
· 6 бр. в салон пристигащи пътници (страна „земя“) – ES 90;
· 3 бр. в салон заминаващи пътници (страна „земя“) – ES 90;
· 1 бр. на вход/изход за екипажи, зона „С“ (страна „въздух“) – ES 200;
· 1 бр. в салон заминаващи пътници (страна „земя“) – ES 200;
· 1 бр. в салон пристигащи пътници (страна „земя“) – ES 200;
· 1 бр. на административен вход (страна „земя“) – ED 200.
2.2 На Терминал 2 кръглите врати „ДОРМА” тип КТС 2/2 са 8 бр., механичните кръгли КТV–M - 7 бр.,  плъзгащите автоматични ES 200 – 2 бр., плъзгащи автоматични ES 200 Easy – 9 бр., плъзгащи врати ES 200 SST – 3 бр., плъзгащи автоматични CS – 2 бр., плъзгащи автоматични ES 200-2D – 3 бр., и  с автоматично задвижване ED 150 – 1 бр. и ED 250 1 бр.:
· 5 бр. в салони заминаващи и пристигащи пътници (страна „земя“) – КТС 2/2;
· 1 бр. в салон пристигащи пътници, вътрешни линии (страна „земя“) – КТС 2/2;
· 2 бр. в салон трансфер на пътници (страна „въздух“) – КТС 2/2;
· 4 бр. в салон В1-В4 (страна „въздух“) – КТV-M;
· 3 бр. в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“), салон В12-В14 – KTV-M;
· 1 бр. западна врата с автоматично задвижване в стълбище към покрит паркинг (страна „земя“) – ED 150;
· 1 бр. източна врата с автоматично задвижване в стълбище към покрит паркинг (страна „земя“) – ED 250;
· 1 бр. в салон пристигащи пътници (страна „въздух“), ГКПП – ES 200-2D;
· 1 бр. на ниво +1 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“), салон В7 (до ръкав № 3) – ES 200;
· 1 бр. на ниво +1 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“), салон В7, към коридор „Шенген“ – ES 200 Easy;
· 1 бр. на ниво +1 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“), вход в салон В7 – ES 200 Easy;
· 1 бр. на ниво +1 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“), източен коридор Шенген (преди изходи В12-14) – ES 200 Easy;
· 1 бр. на ниво +1 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“) към изход В12 - ES 200 Easy;
· 1 бр. на ниво 0 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“) към изход В12 - ES 200 Easy;
· 3 бр. на ниво 0 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“) салон В12-В14 - ES 200 SST;
· 2 бр. на ниво 0 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“) салон В12-В14 – ES 200 Easy;
· 1 бр. на ниво +1 в разширение на „Галерията“ (страна „въздух“) към изход В13 - ES 200 Easy;
· 1 бр. на входа в салон заминаващи пътници вътрешни линии (страна „земя“), изход D1 – ES 200 Easy;
· 1 бр. на изхода от салон заминаващи пътници вътрешни линии (страна „въздух“), изход D1 – ES 200;

· 1 бр. в салон пристигащи пътници (страна „земя“ – Митница – червен коридор) – CS;
· 1 бр. в салон пристигащи пътници (страна „земя“ – Митница – зелен коридор) – ES 200-2D;
· 1 бр. в салон пристигащи пътници (страна „земя“), от салона с багажни ленти към салона на пристигащи пътници вътрешни линии) – CS;
· 1 бр. на изхода от салон пристигащи пътници вътрешни линии (страна „земя“) – ES 200-2D.
2.3
На ВИП Б плъзгащите врати „ТОРМАКС“ тип iMotion Sliding Door Drive с автоматично задвижване – 2 бр.

Вратите по т. 2 осигуряват спасителен път в случай на евакуационна необходимост.
3.
Конструкция, контрол и управление 
3.1
Конструкцията на въртящите се врати „Дорма“ се състои от:
· въртящи се триъгълни стъклени витрини с контактни хоризонтални и вертикални предпазни гумени накрайници „бъмпери”;
· странични неподвижни носещи колони с осем броя неподвижни стъкла, осигурени в свободните си краища с предпазни бъмпери;

· вграден в пода подов пръстен;
· надстройка / канапе – неподвижна;
· въртяща се покривна конструкция с вградени осветителни тела;
· две сгъваеми аварийни крила с подови четки, въртящи се заедно със стъклените витрини;
· електромеханично заключване.
3.1.1
Задвижване:
· един или два DC мотора с електромеханични спирачки;
· два броя колички с усукана трансмисия оборудвани с ролки, водещи вратата по кръгов релсов път.
3.1.2
Система за контрол:
· PLC система за контрол управлява вратата (моторите) на база на информационните сигнали идващи от периферията – предпазни бъмпери, радари за движение, инфраред сензори, ириси;
· спийд контролер, управляващ скоростта на моторите;
· модул силно и слаботокови защити;
· сигнална трансмисия, изпълнена чрез въртящ се контактор, който комутира информационните сигнали от периферията, разположена по въртящите се витрини.

3.1.3
Управление:
· програмен ключ – монтиран вътрешно на колоната. Дава възможност за клиентска настройка на вратата в един от възможните 5 режима;
· паник бутон;
· бутон за инвалиди и малки деца (вътрешен);
· авариен бутон за отваряне на вратата;
· сензори за движение.
3.1.4
Предпазни устройства / механизми:
· предпазни, контактни бъмпери на свободните краища на подвижната и неподвижна част на вратата;
· предпазни инфраред сензори на „мъртвите ъгли”, затварящи се при движение на вратата (забавят или спират движението на вратата);
· светлинна сигнализация на подвижните елементи на вратата;
· контрол скоростта на въртене;
· блокировка.
3.2 Плъзгащи автоматични врати „Дорма“:
Плъзгащите автоматични врати „Дорма” са оборудвани с предпазни ленти за спиране при удар и се отварят посредством датчици – радари за движение.  Вратите осигуряват спасителен път в случай на евакуационни дейности.

3.3 Плъзгащи автоматични врати „Тормакс“:
Плъзгащите автоматични врати „Тормакс“ тип iMotion Sliding Door Drive се задвижват от AC с постоянни магнити електромотори. Контролна система – модел TLP/ TSP 51LC и Windrive 2201. Силово захранване: 1x230VAC, 50-60 HZ, 10A. Максимална консумация на плъзгащи врати 350 W. Сензорна част със захранване 24V DC (+0,5-1,5V) 1,75 A. Клас на защита на задвижването: IP 65. Предпазител: 5 АТ. Околна температура от -200 С до +500 С. Ниво на шум <70db (A).
4.
Периодичност на дейностите по профилактика и поддръжка (сервизни дейности) и цена на договора
4.1
Профилактика на вратите следва да се извършва с такава честота (минимум веднъж месечно) и качество, която да способства постоянна работоспособност на вратите, като се включват следните видове дейности по типове автоматични врати: 
4.1.1 Врати „Дорма“ тип KTC 2/2, KTV-M:

· обща проверка за функционалност;
· проверка лагерите на ходовите ролки;
· проверка износването на лостовата система, реглаж;
· проверка на всички крепежни инструменти;
· проверка на водещите ролки;
· функционална проверка на аварийното отваряне;
· проверка на заключващия механизъм;
· проверка на ръчното отключване/заключване;
· проверка и почистване на светлинните бариери;
· проверка на скоростта при отваряне/затваряне;
· проверка на осигурителната сензорика;
· функционална проверка на зимния/летния режим на работа;
· функционална проверка на програмния ключ / пропадане на захранването;
· функционална проверка на аварийния изключвател;
· проверка на уплътнението на вратата;
· проверка за плавно движение на вратата;
· установяване дефекти на елементи от вратата;
· функционална проверка на импулсния датчик;
· проверка основни функции на последователност отваряне/затваряне;
· проверка и функционален тест на програмния контролер /PLC/;
· проверка и функционален тест на предпазните бъмбери;
· проверка и функционален тест на сензорите за движение;
· проверка и функционален тест на „ирисите“;
· проверка и функционален тест на инфрачервените датчици;
· проверка и функционален тест на „спийд“ контролера;
· проверка и функционален тест на слаботоковите защити;
· проверка и функционален тест на силнотоковите защити;
· проверка и функционален тест на 24-полюсния въртящ се контактор;
· проверка и функционален тест на постоянно токовите мотори;
· проверка и функционален тест на електромеханичните спирачки;
· проверка и функционален тест на предпазните устройства;
· проверка и функционален тест на скоростта на въртене.

4.1.2 
Врати „ДОРМА” тип ED 150, ED 200, ED 250, ES 90, ES 200, ES 200 Easy, ES 200-2D, ES 200 SST, CS и врати „Тормакс“ тип  iMotion Sliding Door Drive:
· обща проверка за функционалност;

· проверка лагерите на ходовите ролки;
· проверка износването на лостовата система, реглаж;
· проверка на всички крепежни инструменти;
· проверка на водещите ролки;
· функционална проверка на аварийното отваряне;
· проверка износването на зъбчатия ремък, реглаж;
· проверка на заключващия механизъм;
· проверка на ръчното отключване/заключване;
· проверка и почистване на светлинните бариери;
· проверка силата на затваряне и реверсиране на крилата;
· проверка на скоростта при отваряне/затваряне;
· проверка на осигурителната сензорика;
· функционална проверка на зимния/летния режим на работа;
· функционална проверка на програмния ключ / пропадане на захранването;
· функционална проверка на аварийния изключвател;
· проверка на уплътнението на вратата;
· проверка за плавно движение на вратата;
· проверка на подовия водач/плъзгач, реглаж;
· установяване дефекти на елементи от вратата;
· функционална проверка на импулсния датчик;
· проверка основни функции на последователност отваряне/затваряне;
· проверка и функционален тест на програмния контролер /PLC/;
· проверка и функционален тест на сензорите за движение;
· проверка и функционален тест на инфрачервените датчици;
· проверка и функционален тест на „спийд“ контролера;
· проверка и функционален тест на слаботоковите защити;
· проверка и функционален тест на силнотоковите защити;
· проверка и функционален тест на постоянно токовите мотори;
· проверка и функционален тест на предпазните устройства.
4.2
Изпълнителят на поръчката е необходимо да има в наличност през времетраенето на договора всички бързо износващи се части, с оглед осигуряване на необходимото ниво на работоспособност, посочено в т.5.2.
4.3
Дейностите по профилактика (т.4.1) ще се извършват от Изпълнителя, съгласно двустранно утвърдени правила за извършване на профилактиката.
4.4.
С цел минимално възпрепятстване на непрекъснатия летищен процес, Изпълнителят предварително съгласува датата, часа и продължителността на съответната профилактика или ремонт с Възложителя.

4.5
Цената на договора (съответно предложението на участника) следва да бъде калкулирана така, че да обхваща всички необходими сервизни дейности по поддържане и осигуряване на работоспособност (както и по отстраняването на възникнали повреди) на автоматичните врати и подмяна на всички дефектирали компоненти в процеса на експлоатацията.
5.
Други изисквания към Изпълнителя
5.1
Времето за реакция от страна на Изпълнителя при възникване на дефект или неработоспособност да не е повече от 24 (двадесет и четири) часа от получаване на писмена заявка или уведомление по телефона от страна на Възложителя.
5.2
Допустим максимален престой (неработоспособност) на всяка една от вратите да бъде не повече от 48 часа за единичен престой (дефект) на една врата, считано от датата и часа на известяване, и сумарно не повече от 10 календарни дни за всички възможни дефекти на дадена врата. В тези пределни срокове за нефункционалност на вратите не се включват престоите, породени от увреждания причинени от пътници, а именно: стъкла, профили от конструкцията, предпазни гумени бъмпери, четки и бутони, за които е необходимо време за доставка.
5.3
Гаранционен срок на вложените резервни части – 1 година от подписване на двустранен протокол за ремонта.
5.4 
Консултации по телефона или на място – по всяко време, но в рамките на работния ден.
5.5
Изпълнителят трябва да осигури телефонен номер за контакти при възникване на аварийни ситуации.

5.6
Преди подаване на офертата, участникът в процедурата трябва да извърши задължителен оглед на автоматичните врати, за което се подписва двустранен протокол.
Разходите по издаване на пропуски за извършване на огледа са за сметка на заинтересованите лица, а при изпълнението на договора – за сметка на Изпълнителя.
6.
Срок за абонаментно обслужване и поддържане на автоматични врати „ДОРМА“ и „ТОРМАКС“ на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП Б на летище София – 12 месеца, с възможност за удължаване с още 12 месеца. 
7.
Място за изпълнение – Терминал 1, Терминал 2 и ВИП Б на летище София.
Приложение: Констативен протокол за удостоверяване на функционалното състояние на автоматичните врати.
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