Приложение № 3  към поканата

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

за участие в поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване и пожарогасене, инсталирани на територията на летище София“

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат/ ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |
| Банка, BIC и IBAN на сметката |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. С настоящото заявяваме нашето желание за участие в обявената от Вас поръчка с предмет „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване и пожарогасене, инсталирани на територията на летище София“

По отношение на системите за пожароизвестяване /ПИС/ предлагаме следното:

2. С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя.

3. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) години с опия за още две години (1 + 1 година), считано от деня следващ подписване на договора.

4. Приемаме доставката на всички резервни части и консумативи да се извършва по единичните цени посочени от нас в образец на ценово предложение – Образец №  4. Тези цени остават постоянни за целият срок на изпълнение на договора.

5. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, ще изпълним поръчката, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността, както и техническата спецификация с която подробно се запознахме, включително и цялата документация за участие на Възложителя, точно и без отклонения и декларираме, че:

5.1. Времето за реакция, при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария, ще е до 4 часа от уведомяването от  страна на „СОФ КЪНЕКТ” АД, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;

5.2. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще е до 12 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 5.1.;

5.3. Максимално допустимият престой на всяка една от системите в състояние на пълна или частична (но критична за работоспособността на дадената система) неработоспособност в резултат авария в рамките на една календарна година ще е не повече от 15 денонощия;

5.4. Ще извършим ремонт и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите и в случай че е необходима подмяна на дефектирала част с нова, тя се извършва в рамките на срока по т. 5.1 и т. 5.2., след което подменената част се заплаща по единичните цени, съгласно ценовото Ни предложение, неразделна част към договора за поръчката.

5.5. При неизправности, възникнали от недобросъвестно отношение или в нарушение на инструкциите за експлоатация на производителя на оборудването от страна на Възложителя или причинени от форсмажорни обстоятелства, се отстраняват за сметка на Възложителя;

5.6. Ще извършваме консултации по телефона или на място по всяко време в рамките на работния ден;

5.7. Ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, в зависимост от часовете на денонощието, за спешни консултации на следния телефонен номер …………………………;

5.8. Ще поддържаме гаранционен срок за вложените резервни части и компоненти ……………………(…………………….) месеца (но не по-малко от 6 (шест) месеца),  считано от датата на издадения протокол за тяхното влагане;

5.9. Ще направим задължително вписване в книгата на дежурния оператор и завеждане на всички допълнителни и аварийни ремонти и отстраняването им, както и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирани проблеми;

5.10. Извършването на профилактика на системите и издаване на съответния протокол, ще бъде съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

5.11. При доставката резервните части и/или компоненти ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход (сертификати за качество, декларации за произход, декларации за съответствие и др.).

5.12. Доставените от Нас резервни части и/или компоненти ще са нови, нерециклирани, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България;

5.13. Разполагаме с необходимото минимално оборудване за качествено поддържане на ПИС системите, както следва;

- софтуер за достъп до системите ESER/ Honeywell

- софтуер за достъп до системите AXIS

- лиценз за работа с ESER/ Honeywell

- лиценз за работа с AXIS

5.14. При необходимост от подмяна на дефектирала част с нова, ще доставяме резервни части и компоненти за ПИС, съгласно списъка (Приложение № 1 към техническата спецификация), както следва:

| Изискано от възложителя |  |  |  | Предложение на кандидата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Наименование/Описание | Мярка | Производител |
| 1 | IQ8quad оптично димен детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 150 |  |  |  |
| 2 | IQ8quad термо максимален детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 50 |  |  |  |
| 3 | IQ8quad термо диференциален детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 50 |  |  |  |
| 4 | IQ8quad стандартна детекторна основа или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 65 |  |  |  |
| 5 | IQ8quad детекторна основа с реле или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |  |
| 6 | Дистанционен светлинен сигнализотар за детектори серия 9200 и IQ8Quad, захранващ се от loop линията с 4 Led диода или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 20 |  |  |  |
| 7 | Червен пластмасов капак за ръчен пожароизвестителен бутон IP42, съвместим с изградената система | бр. | 25 |  |  |  |
| 8 | Адресируем електронен модул за ръчен пожароизвестителен бутон IP42 с изолатор, съвместим с изградената система | бр. | 25 |  |  |  |
| 9 | Резервно стъкло за ръчен пожароизвеситтелен бутон, съвместим с изградената система | бр. | 10 |  |  |  |
| 10 | Входен модул за технически аларми 1 вход 1 изход, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |  |
| 11 | Транспондер 4 входа/ 2 релета, съвместим с изградената система | бр. | 10 |  |  |  |
| 12 | Транспондер 1 вход, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 13 | Транспондер 12 релета, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |  |
| 14 | Транспондер 32 потенциални изхода, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |  |
| 15 | Пожароизвестителен компютър IQ8Control М или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 16 | Преден операционен панел английска версия или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 3 |  |  |  |
| 17 | Разширителе модул за един микромодул за IQ8Control C или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 18 | Разширителен модул за три микромодула за IQ8Control М или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |  |
| 19 | Микромодул за 127 адреса, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |  |
| 20 | Essernet микромодул 62,5 kBd или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 3 |  |  |  |
| 21 | Интерфейсен модул RS232/V24 за SEI Essernet или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | Интерфейсен модул TTY/CL 20 mA за SEI Essernet или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 23 | Пластмасова кутия за SEI Essernet интерфейс или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | SEI Essernet интерфейс или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 25 | Захранване 220V/12V/130Ah, съвместимо с изградената система | бр. | 5 |  |  |  |
| 26 | Пожароизвестителен компютър FlexES Control FX2, 2 loops или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 27 | Пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, 18 loop или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |  |
| 28 | Дисплей и операционен панел 5.7" за FlexES за пожароизвестителен компютър или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |  |
| 29 | Разширителен модул за пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, първо ниво или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |  |
| 30 | Разширителен модул за пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, първо ниво или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |  |
| 31 | Микромодул за 127 адреса за пожароизвестителен компютър FlexES или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |  |
| 32 | Essernet микромодул за 127 адреса за пожароизвестителен компютър FlexES 62.5 kBd или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |  |

6. Дейности и обхват на абонаментното техническо обслужване на ПИС, които ще извършваме са както следва:

6.1. Обхват на абонаментното техническо обслужване на ПИС в Терминал 1, склад за счетоводни материали; складове №1 и № 2; помещения предоставени за ползване на Гранична полиция; помещения използвани от дирекция Т и ГСМ.

| Дейности | честота |
| --- | --- |
| Профилактични прегледи | 1/1месец |
| Настройка на системата | 1/1 месец |
| Проверка на паметта на централите за критични събития | 1/1 месец |
| Проверка на детекторите по определена схема | 1/1 месец |
| Проверка функционалността на изпълнителните устройства | 1/1 месец |
| Проверка настройката на оптиката на линейните комплекти | 1/1месец |
| Проверка на захранването | 1/1 месец |
| Проверка работата на системата при аварийно захранване | 1/1 месец |
| Проверка на изнесените сигнализатори за тревога | 1/1 месец |
| Ремонтно – възстановителни работи за отстраняване на възникнали повреди в системата. | 1/1 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1/1 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1/3 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1/6 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1/12 месец |

6.2. Обхват на абонаментното техническо обслужване на ПИС в Терминал 2

| Дейности | количество | честота |
| --- | --- | --- |
| Преглед на всички журнални файлове на системата за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата | 1 | 1/1месец |
| Тест на пожароизвестителен компютър 8008 | 1 | 1/1 месец |
| Тест на пожароизвестителен компютър 8008М | 2 | 1/1 месец |
| Тест на пожароизвестителен компютър IQ8Control M | 1 | 1/1 месец |
| Преглед на работоспособността на всички модули, платки и компоненти на системата и съответната подмяна на дефектирали такива | 1 | 1/1 месеца |
| Провеждане на вградените в системата основни тестови процедури, наблюдение и анализ на резултатите от тестовете | 1 | 1/1месец |
| Архивиране на основната база данни на системата | 1 | 1/1 месец |
| Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните архиви) | 1 | 1/1 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1 | 1/1 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1 | 1/3 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1 | 1/6 месец |
| Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите | 1 | 1/12 месец |
| Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на противодимни завеси. | 1 | 1/12 месец |
| Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на системи за отвеждане на дим и топлина. | 1 | 1/12 месец |
| Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на системи за гласово уведомяване. | 1 | 1/12 месец |
| Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от проведена инспекция за работоспособност на евакуационните изходи. | 1 | 1/12 месец |

7. По отношение на системите за пожарогасене /ПГС/ предлагаме следното:

7.1. С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя.

7.2. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) години с опия за още две години (1 + 1 година), считано от деня следващ подписване на договора.

7.3. Приемаме доставката на всички резервни части и консумативи да се извършва по единичните цени посочени от нас в образец на ценово предложение – Образец №  4. Тези цени остават постоянни за целият срок на изпълнение на договора.

7.4. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, ще изпълним поръчката, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността, както и техническата спецификация с която подробно се запознахме, включително и цялата документация за участие на Възложителя, точно и без отклонения и декларираме, че:

7.5. Времето за реакция, при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария, ще е до 4 часа от уведомяването от  страна на „Летище София” ЕАД, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;

7.6. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще е до 12 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 7.5.;

7.7. Максимално допустимият престой на всяка една от системите в състояние на пълна или частична (но критична за работоспособността на дадената система) неработоспособност в резултат авария в рамките на една календарна година ще е не повече от 120 часа (5 денонощия), като в този времеви период не са включени случаите, в които има умишлени или неумишлени действия от трети лица или форсмажорни аварии по машини, инсталации и др.;

7.8. Ще извършим ремонт и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите и в случай че е необходима подмяна на дефектирала част с нова, тя се извършва в рамките на срока по т. 7.5 и т. 7.6., след което подменената част се заплаща по единичните цени, съгласно ценовото Ни предложение, неразделна част към договора за обществената поръчка.

7.9. При неизправности, възникнали от недобросъвестно отношение или в нарушение на инструкциите за експлоатация на производителя на оборудването от страна на Възложителя или причинени от форсмажорни обстоятелства, се отстраняват за сметка на Възложителя;

7.10. Ще извършваме консултации по телефона или на място по всяко време в рамките на работния ден;

7.11. Ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, за спешни консултации, на следния телефонен номер …………………………;

7. 12. Ще поддържаме гаранционен срок за вложените резервни части и компоненти ……………………(…………………….) месеца (но не по-малко от 6 (шест) месеца),  считано от датата на издадения протокол за тяхното влагане;

7.13. Ще водим и попълваме журнален дневник /книга/ на системата, където се завеждат всички допълнителни и аварийни ремонти със съответната дата и час на възникване, уведомяване, пристигане на място, отстраняване на аварията и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирана работоспособност;

7.14. Извършването на профилактика на системите и издаване на съответния протокол, ще бъде съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

7.15. Доставените от Нас резервни части и компоненти ще са нови, нерециклирани, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България;

7.16. При доставката резервните части и/или компоненти ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход (сертификати за качество, декларации за произход, декларации за съответствие и др.).

7.17. Разполагаме с необходимото оборудване за качествено поддържане на системите;

7.18. Време за възстановяване на работоспособността на системите след настъпване на реално пожарогасене – до 24 часа след предоставяне на условия за това от „СОФ Кънект" АД.

7.19. При необходимост от подмяна на дефектирала част с нова, ще доставяме резервни части и компоненти за ПГС, съгласно списъка (Приложение № 2 към техническата спецификация), както следва:

| № | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Предложение на кандидата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спринклерна глава от стоящ тип, ½“, месинг К80, t=68 ̊C | бр. | 25 | Наименование/ Описание | Мярка | Производител |
| 2 | Спринклерна глава от висящ тип, ½“, К80, t = 68 ̊C | бр. | 25 |  |  |  |
| 3 | Комплект от 3 бр. уплътнения за монтираните КСК тип вода-вода | бр. | 10 |  |  |  |
| 4 | Комплект от 3 бр. уплътнения за монтираните КСК тип вода-въздух | бр. | 10 |  |  |  |
| 5 | Пресостат ниско/високо налягане комплект | бр. | 15 |  |  |  |
| 6 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 1/2" | бр. | 20 |  |  |  |
| 7 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 1" | бр. | 20 |  |  |  |
| 8 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 1 1/4" | бр. | 14 |  |  |  |
| 9 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 1 1/2" | бр. | 14 |  |  |  |
| 10 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 2" | бр. | 14 |  |  |  |
| 11 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 2 1/2" | бр. | 14 |  |  |  |
| 12 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 3" | бр. | 14 |  |  |  |
| 13 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 4" | бр. | 10 |  |  |  |
| 14 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 5" | бр. | 10 |  |  |  |
| 15 | Скобa за спринклерна инсталация с размер 6" | бр. | 20 |  |  |  |
| 16 | „Test&Drain“ спирателен кран | бр. | 8 |  |  |  |
| 17 | Спирателен кран сух спринклер, 6” комплект с арматура | бр. | 20 |  |  |  |
| 18 | Спирателен кран мокър спринклер, 6” комплект с арматура и фитинги | бр. | 20 |  |  |  |
| 19 | Семеринги за ПП помпи „Grundfoss“ | бр. | 4 |  |  |  |
| 20 | Компресор за сух спринклер с обем на бутилката с обем на бутилката 100 л. и подаващ дебит от 320 до 350 л / мин. | бр. | 1 |  |  |  |
| 21 | Компресор за мокър спринклер, с обем на бутилката 100 л. и подаващ дебит от 320 до 350 л / мин. | бр. | 1 |  |  |  |
| 22 | КСК 6" вода-въздух, комплект с арматура, спирателни кранове и манометри, съгласно БДС12845 или еквивалентен | бр. | 2 |  |  |  |
| 23 | КСК 6" вода-вода, комплект с арматура, спирателни кранове и манометри, съгласно БДС12845 или еквивалентен | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1/2" | м.л. | 6 |  |  |  |
| 25 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1" | м.л. | 6 |  |  |  |
| 26 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1 1/4" | м.л. | 6 |  |  |  |
| 27 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1 1/2" | м.л. | 6 |  |  |  |
| 28 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 2" | м.л. | 3 |  |  |  |
| 29 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 2 1/2" | м.л. | 3 |  |  |  |
| 30 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 3" | м.л. | 3 |  |  |  |
| 31 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 4" | м.л. | 3 |  |  |  |
| 32 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 5" | м.л. | 3 |  |  |  |
| 33 | Тръба за водна гасителна инсталация с размер 6" | м.л. | 3 |  |  |  |

6. Дейностите и обхвата на абонаментното техническо обслужване по обособена позиция № 2, които ще извършваме, са както а: 8. По отношение на изискванията за извършване на абонаментно сервизно обслужване на ПГС системата на Терминал 1, предлагаме да извършим следното: Тестове; Честота. Външен оглед; 1/1месец. Проверка готовността на контролно сигналната станция; 1/1 месец. Проверка на функционалното състояние на контролните прибори и алармения звънец; 1/1 месец. Преглед на за ел. захранване на сигнализацията; 1/1 месец. Проверка комуникацията с ПИС.; 1/1 месец. Проверка на основния спирателен кран и арматурата.; 1/1 месец. Проверка на състоянието на КСК.; 1/1 месец. Тестване на КСК с тестов вентил.; 1/1 месец. Проверка на инсталацията за възникнали течове, проблеми с укрепвания, наличие на корозия и отстраняването им.; 1/1 месец. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/1 месец. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/3 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/6 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/12 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на ръчни пожарогасителни уреди.; 1/12 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция пожарни кранове..; 1/12 месеца. 9. По отношение на изискванията за извършване на абонаментно сервизно обслужване на ПГС системата на Терминал 2, предлагаме да извършим следното: Тестове; Честота. Външен оглед на помпените групи за противопожарни нужди и ръчно пожарогасене.; 1/1месец. Тестване на готовността на помпените групи на принципа на редуване на всяка помпа за поддържане на налягане от 6 бара в системата.; 1/1 месец. Проверка на механичните(шум,вибрации) и електрическите параметри на помпите.; 1/1 месец. Проверка на функционалното състояние на контролните прибори – манометри, контролери, пресостати, сензори и др.; 1/1 месец. Тестване на помпите в работен режим.; 1/1 месец. Проверка на нивото на водата в резервоара (резервоарите).; 1/1месец. Преглед на таблата за ел. захранване и управление на помпите.; 1/1 месец. Проверка и тестване на комуникацията между Пожарогасителната и Пожароизвестителната система, работеща със софтуерно приложение WINMAG Plus на Honeywell.; 1/1 месец. Проверка на основните спирателни кранове във всяка секция от спринклерните линии за подаване на сигнал.; 1/1 месец. Проверка на съвместната работа на сградната автоматика и спринклера по противопожарния сценарий и работа на помпите при работен режим, при задействие от аларма за пожар, при основен прекъсвач, който не действа автоматично и при ниско ниво на водата в резервоарите.; 1/1 месец. Проверка на състоянието на напорния и смукателен колектори и КСК.; 1/1 месец. Проверка и тестване на работоспособността на контролните елементи към КСК – (крайни изключватели, пресостати, моторен звънец и др.).; 1/1 месец. Тестване на КСК с тестов вентил.; 1/1 месец. Дрениране на конденза от тръбната инсталация на паркинг гаража и обезвъздушаване на сградната инсталация.; 1/1 месец. Проверка за възникнали течове в помпена станция и отстраняване на възникнали дефекти.; 1/1 месец. Проверка на сградната инсталация за възникнали течове, проблеми с укрепвания и отстраняването им.; 1/1 месец. Нивелиране на наклони на секциите, подвески и дренажни кранове (при необходимост).; 1/1 месец. Отстраняване на корозия, нарушена изолация и други забележки по тръбната мрежа.; 1/1 месец. Проверка на функционалното състояние на струйни релета, зонови вентили, друга арматура в сградната инсталация и евентуалната им подмяна при необходимост.; 1/1 месец. Проверка функционалното състояние на компресори, отстраняване на конденз и доливане или подмяна на масло.; 1/1 месец. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/1 месец. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/3 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/6 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/12 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на ръчни пожарогасителни уреди.; 1/12 месеца. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция пожарни кранове.; 1/12 месеца.

Дата 				................../................/ ........

Име и фамилия			.............................................

Длъжност 			..............................................

Наименование на участника	..............................................

Подпис 				..............................................

Забележка. Оферти, представени по и-мейл следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.