Приложение 1

ТEХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за участие в поръчка с предмет

„Ъпгрейд на софтуера за управление на наземното осветление (ALCMS) на светотехническата система (СТС)  на Летище София ”

- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящето задание се изготвя във връзка с необходимостта от повишаване на безопасността на полетите, както и във връзка със сертифицирането на „СОФ Кънект“ AД, като организация одобрена да поддържа светотехническата система (СТС) на Летище София.

- ИЗИСКВАНИЯ

Светотехническата система на Летище София е монтирана през периода 2005 - 2007 год. При монтажа са използвани устройства, материали и софтуер, произведени и доставени от шведската фирма SAFEGATE. При експлоатацията и ремонта на СТС досега са използвани резервни части от тези производители.

Изделията и софтуера, от списъка по-долу трябва да бъдат съвместими и да отговарят на техническите параметри на тези, които са монтирани в момента.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| - Основен ъпдейт на софтуера за управление на наземното осветление |  |
| 1. | Ъпгрейд на софтуера за управление на наземното осветление (ALCMS), който ще позволи последващи ъпдейти и по-добра ефективност и по-малко разходи, включващ: - ALCMS основна актуализация на системата; - ALCMS ъпгрейд на приложенията; - Възможност за промяна на времената на стоп линиите. |
| 2. | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови мрежови концентратори (NCU) за съществуващи ракове в подстанция ТП2, ТП3 и ТП4, както следва: - 2 бр. NCU в ТП2; - 1 бр. NCU в ТП3; - 1 бр. NCU в ТП4; - DC захранвания и мрежови превключватели за трите подстанции; - Заводско програмиране и настройка, пускане в експлоатация. |
| 3. | Резервиране на мрежови концентратори в TP3 и ТП4, включващо: - 1 бр. NCU в ТП3; - 1 бр. NCU в ТП4; - Нови MOXA карти между мрежовите концентратори и SCM-и, MOXA кабели, разпределителни табла и др. за изграждане на резервирана връзка; - Заводско програмиране и пускане в експлоатация на обекта заедно с мрежовите концентратори. |
| 4. | Подмяна на съществуващи компютри, включващо: - 1 бр. в РП-Кула VCR; - 1 бр. в РП-Кула GMC; - 1 бр. Компютър на поддръжката; - 2 бр. СТС сървъра; - Заводско програмиране и пускане в експлоатация на обекта. |
| 5. | Доставка, монтаж, програмиране и пускане в експлоатация на SCM модеми. |
| 6. | Ъпдейт на софтуера за управление на наземното осветление (ALCMS) за плавно стартиране на интензитета на светлините. |
| - Промяна на интерфейса на токовите регулатори от Profibus на Modbus |  |
| 1. | Промяна на интерфейса на токовите регулатори от Profibus на Modbus в софтуера за управление ALCMS, включваща: - Нови мрежови суитчове за шкафовете на системата за управление ALCMS cabinets в ТП2, ТП3 и ТП4 за свързване на СCRs към Modbus interfac платки; - Заводско програмиране по преработка на софтуера и пускане в експлоатация. |
| 2. | IDM 8000 Серийни, MODBUS TCP / платки. |
| 3. | Ъпдейт на фърмуеара за всички IDM 8000 CCR - където е приложимо за Modbus интерфейс. |
| - Други ъпдейти на системата за управление ALCMS |  |
| 1. | Ъпдейт на системата за управление ALCMS за добавяне на интерфейс за визуализиране на Генератори и UPS, включващ: - Добавяне на интерфейс за визуализиране на Генератори и UPS в ТП2, ТП3 и ТП4; - Тестване и проверка на място; - Визуализиране на Генератори и UPS-и в софтуера за управление; - Пускане в експлоатация на обекта. |
| 2. | Нова работна станция за поддръжката в ТП2 включително монитор и пускане в експлоатация на обекта. |
| - ALCMS/ILCMS проверка и тунинг на място |  |
| 1. | Тунинг и проверка на системата за индивидуално управление ILCMS на терен. |
| 2. | Обследване на генерираните аларми и изготвяне на доклад. |
| 3. | Проверка на токовите кръгове с индивидуално управление и изготвяне на доклад, с препоръка за подмяна на отделни елементи с нови. |
| 4. | Корективни действия по системата за индивидуално управление. |
| 5. | Извършване на подмяна на дефектирали елементи в случай на необходимост. |
| - Нови осветители за охрана на ПИК за ПР “A”, “B’, “C”, “D”, “F”, “Е” |  |
| 1. | Доставка и монтаж на светодиодни светлини за охрана на ПИК SL-IQ1-RGL-E, което включва: - Светодиодни светлини за охрана на ПИК SL-IQ1-RGL-E; - Изкоп с обратна засипка, изрязване на съществуващата настилка за полагане на кабели, монтаж на вторични кабели, запечатване на каналите, анкериране, монтаж и тестване на светлините; - Всички необходими материали и аксесоари за монтаж: вторични кабели и конектори, полиуретанов двукомпонентен пълнител за кабелни канали, елементи за анкериране ,бетонови фундаменти, основи и чупещи муфи. |
| - Ъпдейти на системата за индивидуално управление |  |
| 1. | Ъпдейт на софтуера на системата за управление ALCMS / системата за индивидуално управление ILCMS с добавяне на 8 бр. светлини за охрана на ПИК. |
| 2. | Пускане в експлоатация на обекта. |
| 3. | Последна версия на софтуера за програмиране на лампи и устройства Latest AMT (ASP Maintenance Tool). |
| - Микровълнови бариери за ПР “A”, “B’, “C”, “D”, “F” |  |
| 1. | Доставка и пускане в експлоатация, включващо: - Двойка микровълнови бариери: приемник и предавател; - Стойка ф60мм, височина 1.10м; - EL-FIX BSP/Coupling_60MM_Assy; - IDM 5838 основа; - SIU - сензорен интерфейсен модул; - Монтажни работи, включващи: изкопи, фундаменти, кабели и монтаж на микровълнови бариери и аксесоари; - Пускане в експлоатация и тестване на микровълнови бариери на обекта. |
| 2. | Отдалечена поддръжка при въвеждане в експлоатация и от ALCMS инженер. |

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

  - Срок за изпълнение: доставка в рамките на 150 (сто и петдесет) календарни дни от подписване на договор.

  - Доставката следва да се извърши на територията на Летище София.

  - Начин на плащане: 100% след изпълнение или авансово, срещу обезпечаване на сумата с 100% банкова гаранция.

  - Валидност на офертата – не по-малко от 30 календарни дни от датата на получаване на офертата.

  - Гаранционен срок за изделията и софтуера – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца.

  - Всички изделия да притежават сертификати за качеството от производителя, като същите се предоставят на ползвателя.

  - Всички доставяни изделия да бъдат нови и нерециклирани.